113동 난방배관 교체공사 시방서

1-1 배관

113동 2호라인 전층 : 1층~12층

가. 세대 공용피트 난방배관 1층~12층  40A. 32A. 25A(동 지하. 옥상포함)

나. 동 지하 난방배관 40A. 32A

다. 옥상 층 난방배관 50A

라. 세대 볼밸브 25A

마. 공용 볼밸브 50A. 40A. 32A. 25A

바. 동 지하 드레인 배관

사. 기타 난방의 필요한 부분의 공사

1-2 공사범위(내용)

가, 기존난방배관 철거(강관)

나. 세대내 싱크대 탈부착

다. 벽체 일부절개

라. 난방배관 (스텐레스) SR으로 교체

마. 신축관 설치(기존 위치)

바. 에어벤트 설치

사. 배관 보온

아. 12층 거실. 주방 천장 석고버드 절개. 횡주관 용접

자. 볼밸브 교체

2-1  관 및 부속류

가. 배관의 적용

1. - 모든 배관은 스텐레스(SR)로 교체한다

2. - 신축관은 스텐레스로 설치한다

3. - 배관 및 SR부속자재는 KS규격 제품사용

4. - 볼밸브는 15A.25A는 황동 볼밸브 -국산. 32A이상은 보온용 볼밸브를

사용한다 -국산

3-1  배관공사

가. 모든 배관은 공기가 잠적되지 않도록 시공하여야 한다

1) 수직 및 수평을 유지 한다

2) 횡주관 접합부위는 용접 후 녹 방지 페인트 도색

3) 상부세대에는 자동 공기배출 밸브를 설치한다 : 13층.9층.3층

4) 굽힘 부위는 이완 및 처짐으로 인한 누수 및 난방 불량이

발생하지 않도록 시공하여야 한다

5) 배관 공사 후 타 공사로 인한 관의 변형이 발생하지 않도록 한다

6) 배관시공 시 고정 및 접합부위에 누수가 없어야 한다

7) 배관공사 완료 후 수압시험을 실시하고 연결 상태를 확인한 후

이상이 없을 시 조속히 마감하고 관의 들뜸현상이 일어나지 않도록 한다

8) 모든 배관은 유동이 없도록 앵카 볼트를 사용하여 견고하게 설치한다

9) 모든 배관은 보온작업을 한다

10)신축관은 기존위치에 설치한다

4-1  작업방법

가. 옥상층 거실. 주방 천장 절개. 배관교체 후 석고보드 부착.

나. 1층 ~ 12층 싱크대 탈부착

다. 1층 ~ 12층 석고벽 일부절개

라. 기존배관 철거. 신규배관 설치.

마. 세대내 공급. 환수 볼밸브교체

※  시공 및 유의사항은 현장 설명회에서 상세히 알려 드립니다